ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ»

Комплексный датчик влажности и освещенности

1-Wire

ПАСПОРТ

ЭС 99556332.403.000 ПС

www.tem-pribor.com

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г.Таруса, Серпуховское шоссе, д.24

Тел: (484) 352-62-47

- Основные сведения

- Назначение

Комплексный датчик 1-Wire (далее — датчик), построенный на базе микросхемы DS2438 со встроенными АЦП напряжения и тока, представляет собой многофункциональное измерительное устройство, совместимое с оборудованием, оснащённым шиной передачи данных 1-Wire.

Датчик предназначен для одновременного измерения двух параметров окружающей среды:

- Относительной влажности воздуха — с использованием сенсора HIH-4000-003, преобразующего влажность в пропорциональное выходное напряжение;

- Уровня освещённости — с использованием фоторезистора MLG5506, изменяющего выходное сопротивление в зависимости от интенсивности светового потока.

Полученные аналоговые сигналы преобразуются встроенными АЦП микросхемы DS2438 в цифровые данные и передаются по шине 1-Wire для дальнейшей обработки контроллером, ПЛК или ПК.

Области применения:

- Системы климат-контроля и вентиляции зданий;

- Умные дома и системы автоматизации;

- Промышленные системы мониторинга параметров среды;

- Сельскохозяйственные комплексы и теплицы;

- Складские помещения, архивы, музеи;

- Метеорологические посты и станции.

Требования к окружающей среде:

Окружающая среда не должна быть взрывоопасной, не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

- Варианты исполнения корпуса

- Корпус с защитой IP44.

- Технические характеристики

  - Состав датчика

Датчик поставляется в пластиковом корпусе из термостойкого АБС-пластика. Конструкция включает:

- Печатную плату с микросхемой DS2438 и обвязкой;

- Сенсор влажности HIH-4000-003;

- Фоторезистор освещённости MLG5506 с нормирующей схемой;

- Клеммные колодки для подключения питания, шины 1-Wire и внешних цепей;

- Гермовводы для ввода кабеля;

- Крепёжные отверстия для монтажа.

  - Основные параметры

Таблица 1. Общие характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Масса, г | Не более 120 |
| Рабочая температура, ˚С | от -40 до +70 |
| Напряжение питания, В (DC) | 5 |
| Потребляемый ток, мА | Не более 1,5 |
| Управление и данные | 1-Wire |

Таблица 2. Параметры канала измерения влажности

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Относительная влажность (рабочая), %RH | 0...100 (без конденсата) |
| Точность измерения, %RH | ±3,5 (при 25°C, 0...100% RH) |
| Время отклика, с | 5 |

Таблица 3. Параметры канала измерения освещённости

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Пик спектральной чувствительности, нм | 540 (зелёный свет) |
| Сопротивление при 10 люкс, кОм | 2 - 6 |
| Темновое сопротивление (в полной темноте), кОм | 150 |
| Время отклика, мс | От 30 до 40 |

- Указание по монтажу и подключению

  - Требования к месту установки

- Датчик должен устанавливаться в зоне, репрезентативной для измеряемых параметров;

- Для корректного измерения влажности: обеспечить свободную циркуляцию воздуха, избегать мест с конденсатом и прямым попаданием воды;

- Для корректного измерения освещённости: чувствительный элемент должен быть ориентирован на источник измеряемого света, избегать затенения и бликов;

- Избегать установки вблизи источников тепла, электромагнитных помех, вибраций.

  - Механический монтаж

- Разметить точки крепления на поверхности;

- Закрепить датчик с помощью винтов  или совместимого клеевого состава;

- Убедиться в надёжности крепления и отсутствии механических напряжений на корпусе и кабелях.

  - Электрическое подключение

Требования к кабелю:

- Тип: витая пара категории не ниже 3 или экранированный кабель;

- Сечение жил: 0,2...0,5 мм²;

- Максимальная длина линии 1-Wire: до 100 м (без повторителя);

- Прокладка: вдали от силовых кабелей и источников помех.

- Габаритные размеры и назначение выводов

| +5В | Подключения питания от внешнего блока питания |
| --- | --- |
| -5В |  |
| D | Подключение шины данных 1-wire |

Все подключения производятся с отключением блока питания от сети.

- Ресурсы, сроки службы и хранения

  - Средний срок службы датчика не менее 7 лет.

  - Условия хранения датчика в части воздействия климатических факторов 2 по ГОСТ 15150-69.

  - Датчик необходимо хранить в крытых помещениях. При хранении необходимо обеспечить его сохранность, комплектность и товарный вид. Не допускается хранение датчика в помещениях, содержащих пыль и примеси агрессивных паров и газов.

  - Срок хранения датчика не должен превышать 12 месяцев при хранении в крытых помещениях в условиях, исключающих контакт с влагой и отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, разрушающих изоляцию токопроводов.

  - Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует работу изделия и соответствие качества изделия техническим требованиям в течение гарантийного срока при условии соблюдения указаний по установке и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

  - В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

- Сведения об утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производятся в порядке, установленном Законом РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

- Сведения о сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

- Комплект поставки

| № | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик комплексный 1-Wire | 1 шт. | В корпусе согласно заказу |
| 2 | Паспорт (настоящий документ) | 1 экз. |  |
| 3 | Упаковка | 1 шт. | Антистатический пакет + картонная коробка |

Настоящий паспорт является документом, подтверждающим качество и технические характеристики изделия. Сохраняйте паспорт в течение всего срока эксплуатации датчика.

Дата изготовления: «__» __________ 20   г.

Заводской номер: ____________________

ОТК: ____________________

www.tem-pribor.com

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г.Таруса, Серпуховское шоссе, д.24 Тел: (484) 352-62-47

e-mail: ekotem@tem-pribor.com	сайт: www.tem-pribor.com