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1. Основные сведения

1.1 Назначение

Комплексный датчик 1-Wire (далее — датчик), построенный на базе микросхемы DS2438 со встроенными АЦП напряжения и тока, представляет собой многофункциональное измерительное устройство, совместимое с оборудованием, оснащённым шиной передачи данных 1-Wire.

Датчик предназначен для одновременного измерения двух параметров окружающей среды:
· Относительной влажности воздуха — с использованием сенсора HIH-4000-003, преобразующего влажность в пропорциональное выходное напряжение;
· Уровня освещённости — с использованием фоторезистора MLG5506, изменяющего выходное сопротивление в зависимости от интенсивности светового потока.

Полученные аналоговые сигналы преобразуются встроенными АЦП микросхемы DS2438 в цифровые данные и передаются по шине 1-Wire для дальнейшей обработки контроллером, ПЛК или ПК.

Области применения:

· Системы климат-контроля и вентиляции зданий;
· Умные дома и системы автоматизации;
· Промышленные системы мониторинга параметров среды;
· Сельскохозяйственные комплексы и теплицы;
· Складские помещения, архивы, музеи;
· Метеорологические посты и станции.

Требования к окружающей среде:

Окружающая среда не должна быть взрывоопасной, не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.





1.2 Варианты исполнения корпуса

· Корпус с защитой IP44.


2. Технические характеристики

2.1.  Состав датчика

Датчик поставляется в пластиковом корпусе из термостойкого АБС-пластика. Конструкция включает:
· Печатную плату с микросхемой DS2438 и обвязкой;
· Сенсор влажности HIH-4000-003;
· Фоторезистор освещённости MLG5506 с нормирующей схемой;
· Клеммные колодки для подключения питания, шины 1-Wire и внешних цепей;
· Гермовводы для ввода кабеля;
· Крепёжные отверстия для монтажа.

2.2. Основные параметры 

Таблица 1. Общие характеристики
	Характеристика
	Значение

	Масса, г
	Не более 120

	Рабочая температура, ˚С
	от -40 до +70

	Напряжение питания, В (DC)
	5

	Потребляемый ток, мА
	Не более 1,5

	Управление и данные
	1-Wire



Таблица 2. Параметры канала измерения влажности
	Характеристика
	Значение

	Относительная влажность (рабочая), %RH
	0...100 (без конденсата)

	Точность измерения, %RH
	±3,5 (при 25°C, 0...100% RH)

	Время отклика, с
	5








Таблица 3. Параметры канала измерения освещённости
	Характеристика
	Значение

	Пик спектральной чувствительности, нм
	540 (зелёный свет)

	Сопротивление при 10 люкс, кОм
	2 - 6

	Темновое сопротивление (в полной темноте), кОм
	150

	Время отклика, мс
	От 30 до 40



3.  Указание по монтажу и подключению

3.1. Требования к месту установки

· Датчик должен устанавливаться в зоне, репрезентативной для измеряемых параметров;
· Для корректного измерения влажности: обеспечить свободную циркуляцию воздуха, избегать мест с конденсатом и прямым попаданием воды;
· Для корректного измерения освещённости: чувствительный элемент должен быть ориентирован на источник измеряемого света, избегать затенения и бликов;
· Избегать установки вблизи источников тепла, электромагнитных помех, вибраций.

3.2. Механический монтаж

· Разметить точки крепления на поверхности;
· Закрепить датчик с помощью винтов  или совместимого клеевого состава;
· Убедиться в надёжности крепления и отсутствии механических напряжений на корпусе и кабелях.

3.3. Электрическое подключение

Требования к кабелю:

· Тип: витая пара категории не ниже 3 или экранированный кабель;
· Сечение жил: 0,2...0,5 мм²;
· Максимальная длина линии 1-Wire: до 100 м (без повторителя);
· Прокладка: вдали от силовых кабелей и источников помех.

4. Габаритные размеры и назначение выводов
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	Подключения питания от внешнего блока питания

	-5В
	

	D
	Подключение шины данных 1-wire




Все подключения производятся с отключением блока питания от сети.

5.  Ресурсы, сроки службы и хранения 

5.1. Средний срок службы датчика не менее 7 лет. 
5.2. Условия хранения датчика в части воздействия климатических факторов 2 по ГОСТ 15150-69. 
5.3. Датчик необходимо хранить в крытых помещениях. При хранении необходимо обеспечить его сохранность, комплектность и товарный вид. Не допускается хранение датчика в помещениях, содержащих пыль и примеси агрессивных паров и газов. 
5.4. Срок хранения датчика не должен превышать 12 месяцев при хранении в крытых помещениях в условиях, исключающих контакт с влагой и отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, разрушающих изоляцию токопроводов. 
5.5. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует работу изделия и соответствие качества изделия техническим требованиям в течение гарантийного срока при условии соблюдения указаний по установке и эксплуатации. 
6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи. 
6.3. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации. 

7. Сведения об утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производятся в порядке, установленном Законом РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов. 

8. Сведения о сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

9. Комплект поставки

	№
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	1
	Датчик комплексный 1-Wire 
	1 шт.
	В корпусе согласно заказу

	2
	Паспорт (настоящий документ)
	1 экз.
	

	3
	Упаковка
	1 шт.
	Антистатический пакет + картонная коробка





Настоящий паспорт является документом, подтверждающим качество и технические характеристики изделия. Сохраняйте паспорт в течение всего срока эксплуатации датчика.




Дата изготовления: «__» __________ 20   г.
Заводской номер: ____________________
ОТК: ____________________ 


_________________________________________________
Датчик ТЭСМАРТ-1W. Паспорт
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